## Tabelle1
Checkliste - Planung, Installation und Betrieb einer Photovoltaikanlage (PVA) zum Eigenverbrauch Herausgeber: Sächsische Energieagnetur - SAENA GmbH Stand: 07/2023
Diese Checkliste dient einer ersten Übersicht über zu beachtende Pflichten und Fristen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen, die für einen anteiligen Eigenverbrauch des erzeugten Stroms ausgelegt werden und gibt zudem wichtige Hinweise für die Planung, Ausführung und Betrieb solcher Anlagen. Die Angaben orientieren sich an häufig vorkommenden Konstellationen und sind natürlich ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Im Einzelfall ist immer eine rechtliche und planerische Prüfung zu empfehlen. Abhängig von der konkreten Eigenverbrauchs-/Belieferungskonstellation können zusätzliche energierechtliche Pflichten ergeben bzw. die dargestellten Pflichten inhaltlich modifiziert sein.
Zeitpunkt / Frist | Was ist zu tun bzw. zu beachten? | Wen spreche ich dafür an? | Quellen, Hinweise und weitere Infos | erledigt / geklärt | Weblinks
Meldepflichten und energierechtliche Anforderungen
rechtzeitig vor geplanter Errichtung der PVA | Netzanschlussanfrage durch eingetragenen Elektromeister Anmeldung zum Netzanschluss (Formular ANA) | zuständiger Netzbetreiber (NB) | gesetzlicher Auskunftsanspruch gem. § 8 Abs. 5 EEG 2023 Bei einer oder mehreren Anlagen mit einer installierten Leistung bis 30 kWp, die sich auf einem Grundstück mit bereits bestehendem Netzanschluss befinden, gilt der Verknüpfungspunkt des Grundstücks mit dem Netz als günstigster Verknüpfungspunkt. Es wird empfohlen, die Anmeldeunterlage ca. 1 Monat vor Montagebeginn vom eingetragenen Elektromeister dem NB zuzusenden. Die Montagearbeiten könnten auch vor der Bestätigung durch den NB beginnen. Anlagen bis 10,8 kW: Netzanschluss unter Einhaltung der technischen Regeln zulässig, wenn NB nicht innerhalb eines Monats nach Anschlussbegehren einen Zeitplan zur Herstellung des Netzanschlusses übermittelt.
| ggf. Geltendmachung des Anspruchs auf Netzausbau | zuständiger Netzbetreiber (NB) | § 8 Abs. 4 i.V.m. § 12 EEG 2023 Bei Anlagen über 30 kWp weist der NB einen Verknüpf-ungspunkt zu. Die Berechnungen für den wirtschaftlichsten Verknüpfungspunkt können bis zu 3 Monate dauern. Vor Zusage durch den NB sollte auf keinen Fall mit der Montage der PV-Anlage begonnen werden.
mit Inbetriebnahme bzw. innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme der PVA | Registrierung im Markstammdatenregister (MaStR) 1. des Anlagenbetreibers als Marktakteur 2. der Anlage mit allen erforderlichen Daten einschl. Inbetriebnahme- zeitpunkt | MaStR (Webportal/BNetzA) | § 3 MaStRV Verpflichtende Nutzung des Webportals: bei Meldeverstoß Ordnungswiedrigkeit / Bußgeldtatbestand § 52 Abs. 1 Nr. 11 EEG 2023 i.V.m. MaStRV: Strafzahlung in Höhe von 10 € pro kW und Monat bei Verstoß gegen Registrierungspflicht, wenn keine Jahresmeldung an den NB nach § 71 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 erfolgt ist; rückwirkende Reduzierung der Strafzahlung auf 2 € pro kW und Monat bei Nachholung der Registrierung. |  | www.marktstammdatenregister.de
vor bzw. mit Inbetriebnahme | Ausstattung mit technischen Einrichtungen zur Abrufung der IST-Einspeisung und zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung Mit dem Inbetriebnahmeprotokoll bescheinigt der eingetragene Elektromeister und der Anlagenbetreiber gegenüber dem Netzbetreiber, dass der Anschluss über die erforderlichen Einrichtungen verfügt. | zuständiger Netzbetreiber (NB) | verpflichtend für alle PVA > 25 kW sowie eingeschränkt für PVA > 7 kW Grundsätzlich sind alle PVA mit einem intelligenten Messsystem (iMSyS) auszustatten, sobald vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zugelassen Vor Einbau iMSyS: PVA > 25 kW müssen technische Einrichtungen zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhalten, PVA > 100 kW zusätzlich technische Einrichtungen zur Abrufung der IST-Einspeisung Sanktion bei Verstoß: Strafzahlung in Höhe von 10 € pro kW und Monat; rückwirkende Reduzierung der Strafzahlung auf 2 € pro kW und Monat ab Einbau der technischen Einrichtungen
vor Aufnahme des Betriebs der PVA bzw. vor Beginn der Stromlieferung an Dritte | Bei Stromlieferung an Dritte: Erarbeitung eines Messkonzepts und Einbau von Messeinrichtungen zur Erfassung gelieferter Strommengen | Messdienstleister / Planer | Keine rechtlichte Verpflichtung mehr (seit Wegfall der EEG-Umlage), aber sinnvoll für Abrechnung gegenüber Dritten
vor Inbetriebnahme bei PVA > 100 kW | Bei einer Leistung > 100 kW: Abschluss Direktvermarktungsvertrag, zuständig ist der Anlagenbetreiber | Direktvermarkter | kein Förderanspruch nach dem EEG ohne Direktvermarktung; Direktvermarktung kann theoretisch auch selbst durchgeführt werden (Markprozesse beachten, u.U. Bilanzkreismanagement einführen)
vor Inbetriebnahme bzw. jeweils bis zum 01.12. für das Folgejahr | Mitteilung einer beabsichtigten Volleinspeisung aus der (Teil-)Anlage an den NB | Netzbetreiber | Seit EEG 2023 gilt eine erhöhte Einspeisevergütung für Volleinspeiseanlagen. Auf demselben Dach sind zwei separate Teilanlagen für Teileinspeisung (mit Eigenverbrauch) und Volleinspeisung möglich. Voraussetzung: separate Messeinrichtungen. Sanktion bei Verstoß gegen Volleinspeisepflicht: Strafzahlung in Höhe von 2 € pro kW und Monat für das gesamte Kalenderjahr.
vor bzw. zeitgleich mit Inbetriebnahme bei PVA > 100 kW | Bei einer Leistung > 100 kW: Ausstattung mit Fernsteuerungseinrichtungen, zuständig ist der Anlagenbetreiber Der Direktvermarkter installiert die Fernsteuereinrichtung. Damit hat er die Möglichkeit, die aktuelle Einspeiseleistung entsprechend den genehmigungsrechtlichen Vorgaben so zu senken, dass sie bedarfsgerecht erfolgt. Anmerkung: Gilt auch für PVA < 100 kW, wenn sich diese in der Direktvermarktung befinden. | Direktvermarkter | Grundsätzlich über intelligentes Messsystem (iMSyS), sobald vom BSI zugelassen Sanktion bei Verstoß: Strafzahlung in Höhe von 10 € pro kW und Monat; rückwirkende Reduzierung der Strafzahlung auf 2 € pro kW und Monat ab Einbau einer Fernsteuerungseinrichtung Die Anmeldung der Direktvermarktung beim Netzbetreiber ist bis zum Monatsletzten für den ersten Tag des übernächsten Monats vorzunehmen (erfolgt durch Direktvermarkter). Den Nachweis zur Fernsteuerbarkeit der Anlage muss der Anlagenbetreiber dann bis zum Ende des auf die Inbetriebnahme folgenden Kalendermonats erbringen.
vor Aufnahme der Stromlieferung an Dritte oder der Stromentnahme zum Selbstverbrauch | Bei Stromlieferung an Dritte: schriftliche Anzeige der Aufnahme der Tätigkeit nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (derzeit Formular 1412 sowie ggf. 1410a und 1410az), soweit Lieferung oder Entnahme innerhalb einer Kundenanlage (sog. kleiner Versorger), sonst Beantragung einer Versorgererlaubnis - Formular 1410: Antrag auf Erteilung/Änderung einer Erlaubnis - Formular 1410a: Betriebserklärung für allgemein erlaubte Stromerzeugungsanlagen - Formular 1410az: Zusatzblatt – Betriebserklärung für allgemein erlaubte Stromerzeugungsanlagen | Hauptzollamt (HZA) | § 4 StromStG, § 2 Abs. 3 StromStV bei Verstoß Ordnungswiedrigkeit / Bußgeldtatbestand In den Fällen nach § 1a Abs. 6 und 7 StromStV, in denen ein Versorgerstatus nur für den geleisteten Strom besteht und ansonsten Strom als Letztverbraucher bezogen wird (z.B. bei Mieterstrommodellen), ist vor Aufnahme der Tätigkeit eine schriftliche Anzeige nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck ausreichend. Dazu sind die Formulare 1412 (Anzeige auf Erteilung/Änderung einer Erlaubnis) und ggf. 1410a (Betriebserklärung für allgemein erlaubte Stromerzeugungsanlagen) sowie 1410az (Zusatzblatt - Betriebserklärung für allgemein erlaubte Stromerzeugungsanlagen) zu verwenden. Der Antrag auf Erlaubnis ist in der Regel bei dem Hauptzollamt zu stellen, in dessen Bezirk der Versorger, Eigenerzeuger oder Letztverbraucher seinen Geschäfts- oder Wohnsitz hat. Weicht der Ort der Geschäftsführung vom Geschäfts- oder Wohnsitz ab, ist das Hauptzollamt zuständig, in dessen Bezirk sich die Geschäftsführung befindet.
vor steuerfreier Entnahme von Strom aus Anlagen bis 2 MW | Bei Leistung > 1 MW und Eigenversorgung und/oder Drittbelieferung aus der PVA: Beantragung einer Erlaubnis nach § 9 Abs. 4 StromStG nach amtlich vor-geschriebenem Vordruck. Dazu sind die Formulare 1422 (Antrag auf Erteilung/Änderung einer Erlaubnis) und 1422a (Betriebserklärung) zu verwenden. Der in einer solchen Anlage erzeugte Strom ist dann steuerfrei, wenn er im "räumlichen Zusammenhang zur Anlage" - entweder vom Anlagenbetreiber selbst verbraucht oder - von demjenigen, der die Anlage betreibt oder betreiben lässt, an einen Letztverbraucher geleistet wird, der wiederum den Strom "im räumlichen Zusammenhang zur Anlage" entnimmt. | Hauptzollamt (HZA) | EE-Anlagen bis 1 MW verfügen über allgemeine Erlaubnis nach § 10 StromStV. EE-Anlagen > 1 MW ohne Erlaubnis: nur nachträgliche Stromsteuerentlastung möglich Nach § 12b Abs. 5 StromStV umfasst der räumliche Zusammenhang Entnahmestellen in einem Radius von bis zu 4,5 Kilometern um die jeweilige Stromerzeugungseinheit. Die elektrische Nennleistung der Anlage darf 2 Megawatt nicht übersteigen. Zuständig ist jeweils das Hauptzollamt, in dessen Bezirk der Antragsteller seinen Geschäfts- bzw. Wohnsitz hat. Weicht der Ort der Geschäftsleitung vom Geschäfts- oder Wohnsitz ab, ist das Hauptzollamt zuständig, in dessen Bezirk sich der Ort der Geschäftsleitung befindet.
bis 28.02. des auf die Stromerzeugung folgenden Jahres | Bei Eigenversorgung und/oder Drittbelieferung aus der PVA: Jahresmeldung eingespeiste Strommengen (= Fördervoraussetzungen) Meldepflicht gilt, soweit Daten dem NB nicht bereits bekannt sind | Netzbetreiber | § 71 EEG 2023 bei Verstoß gegen Meldepflicht und keine Registrierung im Marktstammdatenregister: Strafzahlung in Höhe von 10 € pro kW und Monat; rückwirkende Reduzierung der Strafzahlung auf 2 € pro kW und Monat ab Einbau der technischen Einrichtungen
bis 31.05. des auf die Entnahme / Lieferung folgenden Jahres | Bei Eigenversorgung und/oder Drittbelieferung aus der PVA: Anmeldung der Stromsteuer nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck. Aktuell ist das Formular 1400 zu verwenden. | Hauptzollamt (HZA) | Achtung: Stromsteueranmeldung auch bei vollständiger Steuerbefreiung erforderlich (sog. "Nullmeldung").
bis 25.06. des auf die Entnahme / Lieferung folgenden Jahres | Bei Eigenversorgung und/oder Drittbelieferung aus der PVA ohne vorliegende Erlaubnis nach § 9 Abs. 4 StromStG: Entrichtung der Stromsteuer an das zuständige HZA | Hauptzollamt (HZA) | Achtung: die Steuerschuld ist im Rahmen der Erklärung selber zu berechnen bei Verspätung drohen Fälligkeitszinsen
bis 31.12. des auf die Entnahme / Lieferung folgenden Jahres | Bei Eigenversorgung und/oder Drittbelieferung aus der PVA ohne vorliegende Erlaubnis nach § 9 Abs. 4 StromStG: Antrag auf Stromsteuerentlastung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck für Strom zur Stromerzeugung für Eigenverbrauch aus der PVA | Hauptzollamt (HZA) | Achtung: Ausschlussfrist. Bei verspäteter Antragstellung ist keine Entlastung möglich.
Unverzüglich nach Erweiterung / Änderung / Stilllegung der Anlage | Meldung der Änderung an das MaStR | MaStR (Webportal/BNetzA)
Steuerliche Betrachtung
vor Planungsbeginn | Bildung eines Investitionsabzugsbetrages | Betreiber / Bauherr / Eigentümer | Möglicherweise kann in den Jahren vor der Errichtung ein Investitionsabzugsbetrag steuerlich geltend gemacht werden. Wird mit der PV-Anlage ein gesonderter Betrieb begründet, ist die Anerkennung von objektiven Belegen (Kostenvoranschläge, konkrete Verhandlungen, verbindliche Bestellungen o.ä.) dafür abhängig, dass ernsthaft mit der entsprechenden Investition gerechnet wird (Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 20.11.2013, TZ 29). Eine Abstimmung mit dem Steuerberater wird empfohlen.
| Bei Installation auf Gemeinschaftseigentum: Wer wird Betreiber? | Betreiber / Bauherr / Eigentümer | Bei Wohngebäuden, die sich im Besitz von Gemeinschaften (bspw. Ehegatten) befinden, ist zu entscheiden, ob der Betrieb der Anlage ebenfalls im Namen und auf Rechnung der Gemeinschaft erfolgt. Bei nahstehenden Personen gilt generell: Drittvergleich bei Ausgestaltung der Verträge und Durchführung beachten.
Planungszeitraum | Wie teilen sich die produzierten Mengen auf die einzelnen Nutzungsarten auf? | Planer / Anbieter / Installateur | Bei gemischter Nutzung des Stroms, Schätzung der anteiligen Mengen - eigenbetriebliche Nutzung / private Nutzung / Einspeisung Eine Abstimmung mit dem Steuerberater wird empfohlen.
Abnahme, Inbetriebnahme | Anmeldung Gewerbeamt | Betreiber / Bauherr / Eigentümer | PV-Anlagenbetreiber, die Strommengen in das öffentliche Netz einspeisen, gelten als Versorgungsbetriebe. Wenn keine Zuordnung der Anlage in einen bestehenden Gewerbebetrieb erfolgt, entsteht gewerberechtlich ggf. ein neuer Gewerbebetrieb, der beim Gewerbeamt anzumelden ist. In vielen Gemeinden kann die Anmeldung entfallen, wenn neben der privaten Nutzung nur die Einspeisung erfolgt. Im Zweifel sollte beim zuständiger Gewerbeamt (Standort der Anlage entscheidend) nachgefragt werden.
| Anmeldung Finanzamt | Betreiber / Bauherr / Eigentümer | Unabhängig von der Gewerbeanmeldung ist eine Anmeldung beim Finanzamt immer notwendig, wenn keine Zuordnung zu einem bereits bestehenden Gewerbebetrieb und neben der privaten Nutzung mindestens die Einspeisung in das öffentliche Netz erfolgt. Mit der Anmeldung ist insbesondere die Entscheidung zur Anwendung umsatzsteuerlicher Sonderregelungen verbunden. Bspw. die Anwendung der Kleinunternehmerregelung - § 19 UStG. Zudem ist für die weitere Verwaltung der Anlage entscheidend, ob und ggf. in welchem Turnus Umsatzsteuervoranmeldungen eingereicht werden müssen. Eine Abstimmung mit dem Steuerberater wird empfohlen.
laufender Betrieb | Umsatzsteuervoranmeldung | Betreiber / Bauherr / Eigentümer | Entsteht aus dem Betrieb der PV-Anlage ein gesondertes Unternehmen, sind ggf. regelmäßig Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben - je nach Umfang monatlich oder vierteljährlich. Die notwendigen Unterlagen und das Verfahren sollten mit dem Steuerberater abgestimmt werden. Alternativ sind die Meldungen über das Elster-Portal der Finanzverwaltung einzureichen.
| Steuererklärungen | Betreiber / Bauherr / Eigentümer | Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen läuft - wenn kein Steuerberater mit der Bearbeitung beauftragt ist - regelmäßig am 31.7. des Folgejahres aus. Für PV-Anlagen, mit denen eine Einspeisung und/oder eine Stromlieferung an Dritte erfolgt, sind jährlich mindestens eine Anlage zur Einkommensteuererklärung sowie eine Umsatz- und eine Gewerbesteuererklärung zu erstellen und beim Finanzamt einzureichen.
Planung - Vorplanung
vor Planungsbeginn | Welche geeignete Fläche steht zur Verfügung (z.B. Dach, Fassade, Balkon, Carport, Nebengebäude, Freifläche)? | Betreiber / Bauherr / Eigentümer | siehe "Leitfaden Photovoltaik - Strom erzeugen und optimal nutzen" der Sächsischen Energieagentur - SAENA GmbH unter www.saena.de/broschueren |  | https://www.saena.de/broschueren.html
| Ausrichtung und Neigung der angedachten Fläche geeignet? | Betreiber / Bauherr / Eigentümer | siehe "Leitfaden Photovoltaik - Strom erzeugen und optimal nutzen" der Sächsischen Energeiagentur - SAENA GmbH unter www.saena.de/broschueren |  | https://www.saena.de/broschueren.html
| mögliche maximale Größe der geeigneten Fläche in Länge x Breite? | Betreiber / Bauherr / Eigentümer | Hilfe zur Dachbelegung z.B. unter https://base.k2-systems.com/#/dashboard |  | https://base.k2-systems.com/#/dashboard
| Gibt es aktuelle und zukünftige Verschattungen auf die geeignete Fläche (z.B. Gebäude, Bäume, Strommasten, Dachgauben- und Aufbauten, Schornstein usw.) | Betreiber / Bauherr / Eigentümer | siehe "Leitfaden Photovoltaik - Strom erzeugen und optimal nutzen" der Sächsischen Energeiagentur - SAENA GmbH unter www.saena.de/broschueren |  | https://www.saena.de/broschueren.html
| Bei Dachinstallation: Ist der bauliche Zustand für Standzeit der PV-Anlage > 20 Jahre geeignet (z.B. Standsicherheit und Dachabdichtung) | Betreiber / Bauherr / Eigentümer | Dachfläche mit Dachdecker begutachten
| Denkmalschutz oder andere bauordnungsrechtliche Vorgaben (z.B. Bebauungsgrenzen, Gestaltungssatzung usw.)? | Betreiber / Bauherr / Eigentümer | Bei Zweifel Anfrage beim zuständigen Bauamt
| Bei Verpachtung von Flächen: Abstimmung Gestattungsvertrag erfolgt? | Betreiber / Bauherr / Eigentümer | Gestattungsvertrag juristisch prüfen lassen, vor allem in Hinsicht auf Haftungsfragen. Oftmals wird statt einer Dachpacht die Dachhaut erneuert.
| Abschätzung solarer Ertrag, Stromverbrauch, Eigenverbrauchs- und Autarkiequote sowie Wirtschaftlichkeit | Betreiber / Bauherr / Eigentümer | Für Nichtwohngebäude z.B. mit Online-Tool der Handwerkskammer zu Leipzig unter https://www.energie-tool.de/#! Für Wohngebäude z.B. mit SolardachCheck der SAENA unter https://www.saena.de/solardachcheck-8391.html oder mit solarkataster (Links vgl. rechts) |  | https://www.energie-tool.de/#! | https://www.saena.de/solardachcheck-8391.html | https://solarkataster-sachsen.de/
Planung - Ausführungsplanung
Planungszeitraum | Standsicherheitsnachweis für Unterkonstruktion wie Dach, Bauwerk oder Fassade erfoderlich bzw. überprüft? | Planer / Anbieter / Installateur | erste Abschätzung möglich z.B. mit https://base.k2-systems.com/#/dashboard |  | https://base.k2-systems.com/#/dashboard
| Wurde eine ortsgebundene Systemstatik für den Solargenerator erstellt? --> gehört in Dokumentationsmappe | Planer / Anbieter / Installateur | Gilt als Nachweis der Standsicherheit der PV-Analge hinsichtlich Wind- und Schneelasten (Befestigung des Tragsystems muss ohne Funktionsbeeinträchtigung des Daches möglich sein)
| Nachweis der Systemstatik des Montagesystems vorhanden? --> gehört in Dokumentationsmappe | Planer / Anbieter / Installateur
| Hat das verwendete Montagesystem eine bauaufsichtliche Zulassung? --> gehört in Dokumentationsmappe | Planer / Anbieter / Installateur
| Welche Brandschutzvorschriften sind einzuhalten? | Planer / Anbieter / Installateur
| Genaue Ermittlung der installierbaren Leistung nach dem Gegebenheiten am geplanten Standort (z.B. solare Einstrahlung, Ausrichtung, Neigung, ggf. Verschattung usw.) | Planer / Anbieter / Installateur
| Liegt ein positives Ergebnis der Netzverträglichkeitsprüfung und Einspeisezusage des Netzbetreibers vor? | Planer / Anbieter / Installateur | nur notendig bei Anlagen > 30kWp
| Liegt die Bestätigung der Anmeldung des zuständigen Netzbetreibers vor? | Planer / Anbieter / Installateur | Die Anmeldung reicht der Elektromeister ein. Hat der Anlagenbetreiber nach ca. 4 Wochen noch keinen Anschlussvertrag erhalten, sollte er den Elektromeister bitten, beim Netzbetreiber nachzufragen.
Planung - Ausführungsplanung (Technische Anforderungen)
Planungszeitraum | Wie erfolgt die Umsetzung der technischen Einrichtungen zur Abrufung der IST-Einspeisung und zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung? | Planer / Anbieter / Installateur | Rundsteuerempfänger installiert der Elektromeister
| Wird eine planerische Auslegung des/der Wechselrichter durchgeführt? | Planer / Anbieter / Installateur | Auslegung der Wechselrichter erfolgt in Abhängigkeit der installierten Leistung, der Ausrichtung und der Neigung (ggf. auch Verschattung). Bei der Auslegung sollten die Kennlinien der betreffenden Wechselrichter beachtet werden. Wer Wechselrichter in seine Grenzen fährt, beeinflußt dessen Lebensdauer negativ bzw. hat Abregelverluste durch "Derating".
| Montageort der Wechselrichter? | Planer / Anbieter / Installateur | Direkte Sonneneinstrahlung und Überhitzung vermeiden. Installationsvorschriften der Hersteller beachten. In Augenhöhe montieren - erleichtert Wartungsarbeiten.
| Wird ein Belegungs- und Strangplan für den/die Solargenerator/en erstellt? --> gehört in Dokumentationsmappe | Planer / Anbieter / Installateur | Kann entweder mit PV-Software, mit Excel, oder mit einem Zeichenprogramm erstellt werden
| Rückstromsicherungen notwendig? | Planer / Anbieter / Installateur | In den Moduldatenblättern ist ein maximal erlaubter Rückstrom ausgewiesen. Wenn mehr als 2 Modulstränge parallel auf einen sog. MPP-Tracker (Maximum Power Point) geschalten werden, dann sind in den einzelnen Strängen Rückstromsicherungen einzusetzen. Andernfalls erlischt die Garantie bei Schäden durch fehlende Rückstromsicherungen.
| Einpoliger Schaltplan vorhanden? --> gehört in Dokumentationsmappe | Planer / Anbieter / Installateur | Es sind alle Komponenten einzuzeichnen und zu benennen. Dazu gehören auch die Leitungen, deren Querschnitte und deren Längen in Meter.
| Wie werden die Gleichstrom-Kabelwege zwischen Modulen und Wechselrichtern ausgeführt? | Planer / Anbieter / Installateur | Kabel und Leitungen sind vor Witterungseinflüssen geschützt zu verlegen. Sie dürfen nicht auf der Dachfläche auf- oder ständig im Wasser liegen.
| Wie werden die Wechselstrom-Kabelwege von Wechselrichtern zum Einspeisepunkt ausgeführt? | Planer / Anbieter / Installateur | Kabel und Leitungen sind vor Witterungseinflüssen geschützt zu verlegen.
| Wie erfolgt die Netzeinspeisung - wo liegt der Netzeinspeisepunkt? | Planer / Anbieter / Installateur | Bei Anlagen bis 30 kWp liegt der Netzeinspeisepunkt im Hausanschlusskasten. Bei Anlagen > 30 kWp bestimmt der Netzbetreiber den Einspeisepunkt. Es sind die jeweiligen TAB der Netzbetreiber zu beachten.
| Zählerplatz für Netzeinspeisung und Eigenverbrauch entsprechen den gültigen Vorschriften z.B. für Einspeisemanagement | Planer / Anbieter / Installateur | Oftmals muß der gesamte Zählerplatz erneuert werden, da die Installation einer PVA den Bestandsschutz aufhebt. Die gültigen DIN-Normen und die TAB sind einzuhalten.
| Ist eine Blitzschutzanlage vorhanden? (Prüfung Trennungsabstand und Einbindung in inneren und äußeren Blitzschutz) | Planer / Anbieter / Installateur | Der Trennungsabstand beträgt ca. 0,5 m. Daher wird der Trennungsabstand meistens nicht eingehalten. Die PVA ist dann mit dem äußeren Blitzschutz zu verbinden. Zusätlich ist der entsprechende innere Blitzschutz zu installieren.
| Ist ein Überspannungsschutz DC- und AC-seitig vorgesehen? | Planer / Anbieter / Installateur | Überspannungsschutz ist nach gültiger Norm sowohl DC-seitig, als auch AC-seitig zu installieren.
| Ist ein Potenzialausgleichsanschluss für alle leitfähigen Anlagenteile vorgesehen? | Planer / Anbieter / Installateur | Vor allem auf dauerhafte, gut leitende Anschlüsse achten. Der Potentialausgleich dient dem Schutz des Gebäudes und von Personen. Liegt z.B. ein Potential am Montagesystem an, schließt eine Person (z.B. bei Wartungsarbeiten) bei Berührung den Stromkreis und kann vom Dach stürzen.
Abnahme, Inbetriebnahme und Instandhaltung
Abnahme | Prüfung der PV-Anlage durch unabhängigen Sachverständigen | Planer / Anbieter / Installateur | Erfahrungsgemäß ist es sicherer, bereits die Angebote überprüfen zu lassen. Dem beauftragten PV-Installateur sollte mitgeteilt werden, dass man einen Sachverständigen zur Bau- und Abnahmebegleitung einsetzt um die Qualität zu verbessern. Gute Installateure begrüßen das sogar.
| Abnahme (Besichtigen, Erproben und Messen) sowie Einweisung Betreiber | Planer / Anbieter / Installateur | Ein Abnahmeprotokoll ist sehr umfangreich. Auch beim Besichtigen nicht nur von Weitem schauen und sich freuen, wie schön es aussieht. Der "Teufel" steckt meist im Detail.
Inbetriebnahme | Zählermontage durch Messstellenbetreiber | Planer / Anbieter / Installateur | Weil die Zählermonteure (meist Sub-Unternehmer des Netzbetreibers) viel zu tun haben, oder weil nicht genügend Zähler geordert wurden, kann die Montage schon mal 1-2 Monate dauern. Manche Installateure raten den Betreibern, die Anlage ohne 2-Richtungszähler in Betrieb zu nehmen ... Achtung: das ist nicht erlaubt. Hat der Bezugszähler z.B. keine Rücklaufsperre, dreht sich dieser, wenn nicht der gesamte erzeugte Strom abgenommen wird, rückwärts. -> Ordnungswiedrigkeit / Bußgeldtatbestand
| Prüfung der Blitzschutzanlage durch unabhängigen Sachverständigen | Planer / Anbieter / Installateur | Unbedingt einen Blitzschutzfachmann mit der Überprüfung beauftragen und Protokoll aushändigen lassen. Achtung: Das Protokoll muss Messwerte enthalten!
| Dokumentation in einer vollständigen Dokumentationsmappe und Übergabe an den Betreiber der PVA | Planer / Anbieter / Installateur | Dokumentation nach DIN EN 62446 (VDE 0126-23)
| Registrierung im Marktstammdatenregister und Eingabe der Anlagendaten | Planer / Anbieter / Installateur | www.marktstammdatenregister.de |  | www.marktstammdatenregister.de
Instandhaltung | Abschluss des Wartungsvertrages | Planer / Anbieter / Installateur | Der Wartungsvertrag ist am besten mit einem dritten Unternehmen abzzuschließen. Nur so wird es Hineise auf mögliche Mängel geben. Im Wartungsvertrag werden mindestens dieselben Punkte abgearbeitet, wie im Abnahmeprotokoll (zusätzliche Punkte durch Verschleiß an Komponenten und Anschlüssen).
| Überwachung der Anlage | Planer / Anbieter / Installateur | Eine Überwachung der Anlage sollte gemäß einem Wartungsprotokoll erfolgen. Eine technische Überwachung (z.B. Ertragsleistung) regelmäßig z.B. über eine Software oder ein Monitoringportal.
Bewertung der Wirtschaftlichkeit
Planungszeitraum | Herstellungskosten, jährliche laufende Kosten für Betrieb, Instandhaltung, Verwaltung einschließlich Nebenkosten bekannt? | Planer / Anbieter / Installateur | Nebenkosten beinhalten auch Finanzierungskosten, Versicherungskosten, Wartungskosten und Komponentenaustausch. Hersteller mit einer gut funktionierenden Hotline verursachen gerade im Fehlerfall weniger Kosten.
| Jahresstromerzeugung / Potenzieller Eigenverbrauch bzw. Einsparung durch Eigenverbrauch bekannt? | Planer / Anbieter / Installateur | Bei der Berechnung überprüfen bzw. nachfragen, wie der Anbieter auf die Autarkiequote kommt. Verlassen Sie sich nicht auf pauschale Aussagen. Die Berechnungen sollten immer mit Hilfe eines eigenen Stromlastprofils erfolgen. Soweit nicht vorhanden, können Standardlastprofile verwendet werden z.B. unter: https://www.bdew.de/energie/standardlastprofile-strom/ |  | https://www.bdew.de/energie/standardlastprofile-strom/
| EEG-Einspeisevergütung berücksichtigt? | Planer / Anbieter / Installateur | Wurde bei der Beachtung der Wirtschaftlichkeit die EEG-Vergütung berücksichtigt? Diese verringert sich, je höher der Eigenverbrauch ist.
Auswahl eines passenden Stromspeichersystems - Lastprofilanalyse und Systemdimensionierung
Planungszeitraum | Sind Zähler zur registrierenden Leistungsmessung (RLM-Zähler) vorhanden (i. d. R. ab einem jährlichen Stromverbrauch über 100.000 kWh) und kann ein vorliegendes Lastprofil (i. d. R. 15-minütlich aufgelöste Messdaten des Stromverbrauchs über ein Kalenderjahr) zur Systemdimensionierung verwendet werden? | Planer / Anbieter / Installateur | Alternativ sollte das Lastprofil über mehrere Wochen mit einem mobilen Leistungsmessgerät erfasst werden. Ob stattdessen sogenannte Standardlastprofile (SLP) geeignet sind, hängt sehr stark vom Gewerbetyp und vom individuellen Verbrauchsverhalten ab. Berechnungsergebnisse, die auf Basis von Standardlastprofilen (SLP) ermittelt wurden, sollten sorgfältig geprüft werden.
| Werden in den nächsten Jahren signifikante Änderungen des Stromverbrauchs durch zusätzliche Verbraucher (z. B. Elektrofahrzeuge, Klimaanlagen oder Wärmepumpen) erwartet und wurden diese bei der Planung berücksichtigt? | Planer / Anbieter / Installateur | Auf jeden Fall sollte dies in Betracht gezogen und die Anlage so geplant werden, dass sie mit entsprechenden Komponenten erweitert werden kann. Da eine Nachrüstung immer zusätzliche Kosten verursacht, sollte die Dachfläche gleich am Anfang voll belegt werden. Der Preis pro kWp sinkt auch mit größerwerdenden Anlagen, da bestimmte Kosten gleich bleiben, wie bspw. für Gerüst und AC-Montage.
| Wurden die Lastprofile bei der Systemauslegung sowie bei der Abschätzung der erzielbaren Eigenversorgung mit einem professionellen Simulationsprogramm berücksichtigt? | Planer / Anbieter / Installateur
| Kann das Batteriesystem im Vergleich zur Ausgangssituation ohne Batteriespeicher den Autarkiegrad um mind. 10 Prozentpunkte steigern? Stellt der Anbieter Ergebnisse für unterschiedlich dimensionierte Batteriespeicher zur Verfügung? | Planer / Anbieter / Installateur
Auswahl eines passenden Stromspeichersystems - Produkt- und Herstellerauswahl
Planungszeitraum | Sind in den Kapazitätsangaben bereits Reserven zum Tiefenentladeschutz berücksichtigt? | Planer / Anbieter / Installateur | Unbedingt das Datenblatt des angebotenen Herstellers mit dem Anbieter durchgehen. Er muß jede Angabe nachvollziehbar erklären können.
| Kann der Hersteller mehrere Referenzprojekte mit ähnlichen Anwendungsfällen vorweisen? | Planer / Anbieter / Installateur | Refernzprojekte auch für PV-Anlagen abfragen.
| Stellt der Hersteller auf Nachfrage einen temporären Zugang zum Monitoringportal für ein Beispielsystem bereit, sodass man die realen Betriebsergebnisse analysieren und sich einen Eindruck von der Benutzeroberfläche des Monitoringportals verschaffen kann? | Planer / Anbieter / Installateur | Auch hier gilt, dass der Anbieter das System erklären können muss.
| Hinterlässt der Hersteller den Eindruck, dass er auch in 10 Jahren oder 15 Jahren noch am Markt aktiv sein wird und im Service-Fall weiterhelfen kann? | Planer / Anbieter / Installateur | Das ist natürlich schwierig zu beurteilen. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass branchenfremde Anbieter, die jetzt PV-und Speichersysteme zusätzlich anbieten, sich schnell wieder davon verabschieden, wenn es sich für sie nicht rechnet.
| Wie lange werden Software-Updates für das Batteriesystem bereitgestellt? | Planer / Anbieter / Installateur | Ist auch schwierig zu beurteilen.
| Welche Leistungen werden im Garantiefall übernommen? Fallen darunter auch die Servicekosten für den Austausch der fehlerhaften Komponenten? | Planer / Anbieter / Installateur | Die Garantieleistungen sollten verbindlich festgelegt werden.
| Auf welcher Basis hat der Hersteller die Aussagen zur Batterielebensdauer getroffen (z. B. Ergebnisse für einzelne Batteriezellen, beschleunigte Systemalterungstests)? | Planer / Anbieter / Installateur | Das wird kein Anbieter sicher beantworten können. Ist aber eine entscheidende Fragestellung zur Qualität.
| Welche Leistungen übernimmt der Hersteller beim Rückbau des Batteriesystems zum Ende des Nutzungszeitraums? | Planer / Anbieter / Installateur | Die Leistungen sollten verbindlich festgelegt werden.